## Slide 1: 内容复习
p
v
T
p
T
液
气
固
水
三相点
临界点
流体
升华线
凝固线
汽化线

## Slide 2: 内容复习
s
p-v图，T-s图上的水蒸气定压加热过程
一点，二线，三区，五态

## Slide 3
饱和水和饱和水蒸气表（按温度排列）
饱和水和饱和水蒸气表（按压力排列）

## Slide 4
饱
和
参
数
未饱和水和过热蒸汽表（节录）

## Slide 5: 焓 熵 图Enthalpy-entropy diagram
h
s
C
x=1
x=0
p
T
x
内容复习
Notes: 内能怎么算？H-pv

## Slide 6: 内容复习
锅
炉
汽轮机
发电机
给水泵
凝汽器
1
2
3
4
简化（理想化）：
12 汽轮机 s 膨胀
23 凝汽器 p 放热
34 给水泵 s 压缩
41 锅炉 p 吸热
郎肯循环

## Slide 7: 内容复习
h
s
1
3
2
4
热和功怎么算？
与卡诺循环对比？
如何提高朗肯循环热效率？
s
T
4
2
1
10
9
3
11
12

## Slide 8: §7-2 实际蒸汽动力循环分析
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
非理想因素：
给水泵不可逆( 3 4 ’)
汽机不可逆( 1 2 ’)
汽机汽门节流( 1’ 1 )
蒸汽管道摩擦降压，散热(1’’1’)

## Slide 9: 实际蒸汽动力循环分析方法
热一律：热效率分析法
热二律：熵分析法
Ex分析法
√
√

## Slide 10: 实际蒸汽动力循环热效率法
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
忽略泵功
可逆循环效率
汽轮机相对内效率
管道和节流，管道效率
锅炉散热和排烟，锅炉效率
qf 为煤的放热量

## Slide 11: 整个实际蒸汽动力循环热效率
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4

## Slide 12: 整个电厂热效率
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
机械效率
电机效率

## Slide 13: 实际蒸汽动力装置的Ex分析法
对于稳定流动
进入设备的Ex总和
离开设备的Ex总和
Ex损失之和




## Slide 14: 锅炉的Ex分析
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
排烟
过热汽
1’’
水
4’（3）
渣
燃料
空气

## Slide 15: 锅炉的Ex分析（燃烧）
排烟
过热汽
1’’
水
4’（3）
渣
燃料
空气
空气
燃料
设燃料完全是Ex
（1）燃烧，烟气热量
以环境为基准
平均燃烧温度

## Slide 16: 锅炉的Ex分析（散热）
排烟
过热汽
1’’
水
4’（3）
渣
燃料
空气
（2）排烟，渣，散热后，可传给水的ex

## Slide 17: 锅炉的Ex分析（传热）
排烟
过热汽
1’’
水
4’（3）
渣
燃料
空气
（3）传热，水的温度远比燃气低，温差传热
水得到的ex

## Slide 18: 管道和汽机主汽门节流的Ex分析
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
1’’
1

## Slide 19: 管道和汽机主汽门节流的Ex分析
1’’
1
汽机入口ex
管道和主汽门的ex损失

## Slide 20: 汽轮机的Ex分析
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
1
2’
wnet’
绝热

## Slide 21: 汽轮机的Ex分析
汽轮机最大可能作功
汽轮机的ex损失
1
2’
wnet’
汽轮机实际输出功

## Slide 22: 冷凝器的Ex分析
s
T
5
3
2
2’
4’
1’’
1’
1
4
3
2’
冷凝器的ex损失

## Slide 23: 两种分析方法的比较
锅炉 qB/qf=10% B/ex,qf=56.7%
(燃烧14.1%排烟及散热
8.6%传热34%)
管道 qtu/qf= 0.6% tu/ex,qf= 0.5%
汽轮机 qt/qf= 0 t/ex,qf= 5.6%
凝汽器 qc/qf= 55.7% c/ex,qf= 3.5%
热效率法 Ex分析法

## Slide 24: 提高循环热效率的途径
改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
回热循环
再热循环
联合循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环
IGCC
IGFC-CC
…...
Reheat
Regenerative
Cogeneration

## Slide 25: §7-3 蒸汽再热循环(reheat)
T
s
6
5
4
3
1
b

## Slide 26: 蒸汽再热循环的热效率
T
s
6
5
4
3
1
b
 再热循环本身不一定提高循环热效率
 与再热压力有关
 x2增大,给提高初压创造了条件，选取再热压力合适，一般采用一次再热可使热效率提高2％～3.5％。

## Slide 27: 蒸汽再热循环的实践
 再热压力 pb=pa0.2~0.3p1
 p1<10MPa，一般不采用再热
 我国常见机组，10、12.5、20、30万机
组，p1>13.5MPa，一次再热
 超临界机组， t1>600℃，p1>25MPa，
二次再热

## Slide 28: 蒸汽再热循环的定量计算
T
s
6
5
4
3
1
b
吸热量：
放热量：
净功（忽略泵功）：
热效率：

## Slide 29: §7-4 蒸汽回热循环(regenerative)
抽汽
去凝汽器
冷凝水
抽汽
冷凝水
水泵
抽汽式回热
表面式回热器
混合式回热器

## Slide 30: 蒸汽抽汽回热循环
(1- )kg
 kg
6
5
a
s
4
3
2
1
1kg
T
a
 kg
4
(1- )kg
5
1kg
由于T-s图上各点质量不同，面积不再直接代表热和功

## Slide 31: 抽汽回热循环的抽汽量计算
(1- )kg
 kg
6
5
a
s
4
3
2
1
1kg
T
a
 kg
4
(1- )kg
5
1kg
以混合式回热器为例
热一律
忽略泵功

## Slide 32: 抽汽回热循环热效率的计算
(1- )kg
 kg
6
5
a
s
4
3
2
1
1kg
T
吸热量：
放热量：
净功：
热效率：

## Slide 33: 为什么抽汽回热热效率提高？
(1- )kg
 kg
6
5
a
s
4
3
2
1
1kg
T
简单朗肯循环：

物理意义： kg工质100%利用
1- kg工质效率未变

## Slide 34: 蒸汽抽汽回热循环的特点
小型火力发电厂回热级数一般为1～3级
中大型火力发电厂一般为 4～8级。
优点
  提高热效率
  减小汽轮机低压缸尺寸，末级叶片变短
  减小凝汽器尺寸，减小锅炉受热面
缺点
  循环比功减小，汽耗率增加
  增加设备复杂性
  回热器投资
>缺点

## Slide 35: 蒸汽回热示意图
高压汽轮机
低压汽轮机
凝汽器
给水泵
给水泵
回热器（5级）

## Slide 36: 提高循环热效率的途径
改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
回热循环
再热循环
联合循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环
IGCC
IGFC-CC
…...
Reheat
Regenerative
Cogeneration

## Slide 37: §7-5 热电联产(供)循环
用发电厂作了功的蒸汽的余热来满足热用户的需要，这种作法称为热电联(产)供。
背压式机组(背压>0.1MPa)
Cogeneration
背压式缺点：
 热电互相影响
 供热参数单一

## Slide 38: 抽汽调节式热电联产(供)循环
抽汽式热电联供循环, 可以自动调节热、电供应比例，以满足不同用户的需要。

## Slide 39: 热电联产(供)循环的经济性评价
 只采用热效率 显然不够全面
 能量利用系数
，但未考虑热和电的品位不同
 Ex经济学评价
 热电联产、集中供热是发展方向，经济环保
Utilization factor

## Slide 40: §7-6 现代新型动力循环
蒸汽电站提高电厂供电效率的措施：
  提高初参数，向亚临界和超临界发展；
  采用大功率机组，降低厂用电率；
  采用热电联供。
火电厂发展现状
  占总装机容量的80%左右，效率37~40%；
  耗煤占总产量30%，油占10%左右；
  提高供电效率和改善环境有重要意义。

## Slide 41
高效、绿色发电技术
硫资源化脱硫
高效发电
超(超)临界机组
联合循环
多联产
煤炭加工与转化
流化床
F
B
C
整体煤气化联合循环
I
G
C
C
可再生能源发电及核电
烟气净化
灰渣及废水资源化
空冷机组
烟气循环流化床脱硫
其它节水技术
燃料电池
微型燃气轮机
太阳光发电
风力发电
洁净发电
节水发电
分布式电源
新型发电
以煤气化为核心
以发电为核心

## Slide 42: 超临界、超超临界机组 --现实而先进的发电技术
超临界点：22.115MPa,374.15℃
超临界机组（SC）：全世界已运行600多台，一般主汽压力24MPa及以上,主汽和再热汽温度540-560℃
（效率比亚临界机组高约2%）
超超临界机组（USC） ：全世界已运行60多台，一般主汽压力25-28MPa及以上或主汽和再热汽温度580℃以上（效率比超临界机组高约4%）
2003年-2010年新建火电机组40％为SC机组；
2010年-2020年：600MW及以上新建机组全部为
SC机组；新建火电机组一半以上为USC；
超超临界(2006年8月我国第一台试车,浙江玉环,28MPa,580℃,46%)

## Slide 43: 燃气-蒸汽联合循环
燃气轮机的发展
  热力参数与单机容量逐步提高，达W>200MW，热效率35~41%；
  可靠性95~98.5%，可作为基本负荷电站；
联合循环的现实可行性
  燃气轮机排气温度t4=400~600 ℃；
  大功率机组排气量300kg/s以上；
  利用排气能量加热蒸汽轮机给水(取代锅炉)，大大提高供电效率。
Combined Gas-Vapor Power Cycles

## Slide 44: 燃气 蒸汽联合循环

## Slide 45: 燃气蒸汽联合循环
T
s
燃气轮机循环
蒸汽轮机循环

## Slide 46
当代先进燃气轮机及联合循环性能
机型 项目 | 西屋501-ATS | GE-MS7001H | ABB GT26 | 西门子KWU
燃气初温，℃ | 1510 | 1430 | 1260 | 1190
压 比 | 28 | 23 | 30 | 16.6
简单循环净出力,MW | 290 |  | 265 | 240
简单循环效率,% | 41 |  | 38.5 | 38
联合循环净出力,MW | 426 | 400 | 396 | 359
联合循环效率,% | 61 | 60 | 58.5 | 58.1

## Slide 47: 注蒸汽燃气循环(程式循环)
Steam Injection Gas-turbine (STIG)
程大酉
Notes: 注蒸汽燃气轮机循环，一种以蒸汽回注入燃气轮机的燃烧室及(或)涡轮机中,形成燃气蒸汽混合工质而做功的燃气轮机循环。蒸汽由利用燃气轮机高温排气的热量在余热锅炉中产生。与燃气蒸汽联合循环相比,功率较大,热效率较高,且可省去蒸汽轮机,使设备简单。

## Slide 48
整体煤气化联合循环
(IGCC----Integrated Gasification Combined Cycle)

## Slide 49: 整体煤气化联合循环(IGCC)
优点
  热效率高，目前40~46%，预计可52%；
  环保性能好，SO2, NOx, CO2, 粉尘排放低，可燃用高硫煤；
  可实现煤化工综合利用，生产硫、硫酸、甲醇、尿素等；
  单机功率可达300~400MW
缺点
  目前煤气化和净化的热损失还偏大；
  初期投资大。

## Slide 50: 整体煤气化联合循环(IGCC)
应用
  天津IGCC是我国第一座、世界第六座大型煤基IGCC电站，电站装机容量26.5万千瓦，于2012年11月投产发电。
  “世界上最洁净的燃煤火电站”，脱硫98-99%，产生元素硫，排渣中主要是Al、Si、Fe、Ca等无害元素，用于绝缘材料和筑路材料。

## Slide 51
磁
流
体
发
电
联
合
循
环
Notes: 燃料利用效率显著提高，用燃料（石油、天然气、煤、核能等）直接加热工作介质，使之在高温下电离成导电的离子流，然后让其在磁场中高速流动。离子流中的正负离子分别在磁场中发生偏转，到达相应电极并将自身所带的电荷传递给电极，即达成了发电的目的

## Slide 52: 磁流体发电联合循环(MHD-CC) (Magnetohydrodynamics Combined Cycle)
特点：
1、无运动机械，热转变为电不经机械能
2、温度3000K，热效率可达60%
3、污染小、种子（钾、铯化合物）有脱硫作用
4、目前实验室阶段

## Slide 53
整体煤气化燃料电池联合循环
Notes: 相比较IGCC系统，IGFC将煤气化后的H2、CO通过燃料电池发电，实现了热力循环发电和电化学发电系统的耦合；燃料电池理论高温余热可通过余热系统回收利用，综合效率更高，燃料电池系统终端排放物为纯水和高浓度CO2，在布置碳捕捉收集系统后，完全实现清洁、低碳、高效循环

## Slide 54: 整体煤气化燃料电池联合循环 (IGFC-CC) Integrated Gasfication Fuel Cell Combined Cycle
燃料电池： 燃料+氧化剂
化学能 电能
电化学反应
分类： 熔融碳酸盐型(MCFC)
磷酸盐型 (PAFC)
固体氧化剂型(SOFC)
特点：高效60%、洁净、排放接近0
目前试验室阶段

## Slide 55: FutureGen系统

## Slide 56
以煤气化为核心的发电、煤化工 综合能源利用系统
21世纪能源工厂的预计指标：
  发电效率：燃煤 60% （HHV），
  天然气 75% (LHV)
  热电联产：热效率 85-90%
  污染排放：粉 尘和SO2、NOx接近零排放
  温室气体：排放减少50%，并100%分离
  联产产品：合成气、H2、煤化工产品等

## Slide 57
未来的电厂什么样？

## Slide 58: 分布式能源方式

## Slide 59
  18平方公里
  20万大学生
  30多万人口
广州大学城
广州大学城分布式能源站
Notes: 项目位于广州市番禺区南村镇，占地11万平米，为大学城一期18平方公里区域内的10所大学集中提供能源需求。向周围用户提供电、热、冷，是典型的分布式能源系统，能源站总体规划4*78MW，2008年第一期

## Slide 60
2
3
4
1
四个集中供冷站分布
广州大学城分布式能源站

## Slide 61
大学城区域能源站系统图

## Slide 62
1、熟悉郎肯循环图示与计算
2、郎肯循环与卡诺循环
3、蒸汽参数对朗肯循环热效率的影响
4、再热、回热原理及计算
第八章 小 结 Summary